
福建省住宅工程防渗漏技术导则

Technical guide for anti-leakage of residential projects in Fujian

前 言

住宅工程渗漏问题是较为常见质量问题，投诉占比较高。为有效治理住宅工程渗漏现象，保障住宅工程正常使用功能，提升住宅工程品质，编制组经过广泛调研，认真总结近年来在防渗漏方面好的做法和经验，针对造成渗漏的突出问题开展专题研究，在参考有关规范标准基础上，制订本导则。

本导则共分6章，主要技术内容包括：1.总则；2.基本规定；3.地下室；4.卫生间、厨房、阳台和外廊；5.外墙和外窗；6.屋面。

本导则由福建省建设工程质量安全总站负责具体技术内容解释。在执行中，希望有关单位积累资料，总结经验，随时反馈意见或建议（地址：福州市仓山区金山街道亭洲路6号福建省建设工程质量安全总站），以供今后修订时参考。

编制单位：福建省建设工程质量安全总站

福州市建设工程质量站

厦门市建设工程质量安全站

福州市万科发展有限公司

中建海峡建设发展有限公司

中建四局建设发展有限公司

厦门特房建设工程集团有限公司

主要起草人：周丽云 陈周与 林 梁  陈 锋  杨则序 王 耀   祝国梁 巫庆明 廖胜贤 林 峰  肖 锋  余新江 张书锋 陈景镇 郭东海 郭月容 陈俊杰 倪泰智 官  灿 丘华生 赵 融  高宇剑 林 倩  王桂文 尹明磊 刘华长 郭 崴  肖向淼 陈泽锋 陈 旭  刘礼坤 林志敏 何玉平 张 民  苏燕南 陈 震  邱彬法

目  次

1 总则...............................................(1)

2 基本规定...........................................(2)

3 地下室.............................................(4)

  3.1 设计和材料.....................................(4)

  3.2 施工要求.......................................(5)

4 卫生间、厨房、阳台和外廊...........................(9)

  4.1 设计和材料.....................................(9)

  4.2 施工要求.......................................(9)

5 外墙和外窗........................................(11)

  5.1 设计和材料....................................(11)

  5.2 施工要求......................................(13)

6 屋面..............................................(17)

  6.1 设计和材料....................................(17)

  6.2 施工要求......................................(20)

本导则用词说明.....................................（22）

附：条文说明.......................................（23）

Contents
1 General Provisions.................................(1)

2 Basic Requirements.................................(2)

3 Basement...........................................(4)

  3.1 Design and materials ..........................(4)

  3.2 Construction requirements......................(5)

4 Toilet,kitchen,balcony and outer corridor..........(9)

  4.1 Design and materials ..........................(9)

  4.2 Construction requirements......................(9)

5 Exterior window...................................(11)

  5.1 Design and materials .........................(11)

  5.2 Construction requirements.....................(13)

6 Roof..............................................(17)

  6.1 Design and materials .........................(17)

  6.2 Construction requirements.....................(20)

Explanation of Wording in this guide................(22)

Addition：Explanation of Provision..................(23)

                          1 总 则
1.0.1 为有效治理住宅工程渗漏现象，提高住宅工程品质和居住舒适度，结合福建省实际情况，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于福建省新建住宅工程防渗漏的设计、施工和验收，既有住宅的防水修缮工程可参照执行。

1.0.3 住宅工程的防渗漏技术除应符合本导则外，尚应符合国家、行业和福建省现行有关规范标准的要求。

2 基本规定
2.0.1 住宅工程防渗漏技术应遵循以下原则：

1 因地制宜，防、堵、排相结合；

2 根据地基基础型式、结构类型和设计工作年限分级设防；

3 合理选材，节能环保，防渗漏功能的可靠性高、耐久性长；

4 施工安全和方便施工；

5 方便维护修缮。

2.0.2 住宅工程防渗漏技术应根据地理位置、地形、地貌、地质、气象特点、地表与地下水文等环境条件，结合地基基础型式、结构类型、设计工作年限等进行综合考虑。

2.0.3 住宅工程设计阶段，建设单位应牵头确定住宅工程防渗漏专项设计方案，复杂的专项设计方案可组织设计咨询或方案论证。当地下室抗浮采用锚杆（含桩锚组合）型式的，其防渗漏专项设计方案宜邀请有经验的岩土工程专业专家参与设计咨询或方案论证。

2.0.4 建设单位应根据住宅工程的防渗漏专项设计方案及环境条件，组织设计、施工、监理等单位或委托第三方对住宅项目的渗漏风险进行评估。针对存在的风险点，应明确可靠、有效的技术措施。

2.0.5 防渗漏专项设计方案应包括地下室、卫生间、厨房、阳台、外廊、外墙、外窗、屋面等内容，防水设计工作年限应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030要求。重要、复杂、易渗漏部位等风险点应作为控制重点，明确节点详图和细部做法。

2.0.6 住宅工程提倡混凝土构件达到自防水的功能效果。

2.0.7 建设单位应牵头组织设计、施工、监理和防水工程施工等单位对施工单位编制的防渗漏专项施工方案进行会审，复杂的专项施工方案可组织相关专业的专家进行论证。专项施工方案应当由施工单位技术负责人、总监理工程师审核后方可实施。

2.0.8 住宅工程防渗漏主要技术措施，宜先进行样板施工，并由建设单位组织参建各方进行施工前条件核查后方可全面施工。核查内容宜包括防渗漏技术参数内容、工艺流程与验收程序、验收标准等。

3 地下室
3.1 设计和材料

Ⅰ 地下室底板

3.1.1 底板大体积混凝土可采用60天强度或90天强度作为配合比设计、强度评定及验收的依据。
3.1.2 地下室底板防水层提倡采用高分子自粘胶膜防水卷材或高分子防水涂料。
3.1.3 当设计最高地下水位高于地下室底板时，宜增设一道疏水层，疏水层材料可选用碎石或者塑料排水板。疏水层施工前，底板应无渗漏、无湿渍。

3.1.4 桩头防水应符合以下规定：
1 桩头应剔凿至混凝土密实处并清洗干净后，桩头顶面和侧面裸露处可涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸至结构底板垫层不小于250mm，底板防水层与桩身交接处可用聚氨酯密封膏密封。

2 桩头防水材料应与底板防水层连为一体。

Ⅱ 地下室外墙
3.1.5 地下室外墙混凝土强度不宜大于C35。地下室外墙板配筋设计时宜细而密，分布宜均匀,钢筋间距不宜大于150mm。对水平断面较大变化处，宜增设抗裂钢筋。

3.1.6 当单片剪力墙墙长超过8m时，宜增设构造暗柱，防止剪力墙竖向裂缝的产生。
3.1.7 地下室外墙墙板交接处应设置导墙，导墙应预埋止水钢板。导墙宜为300mm高，宽度与外墙同宽，止水钢板宜为3mm厚。

3.1.8 地下室外墙宜设置防水保护层，保护层可采用砌块或聚苯板，避免外墙回填过程中防水层遭填土破坏失效。
Ⅲ 地下室顶板
3.1.9 地下室顶板防水材料提倡采用非固化橡胶沥青防水涂料结合防水卷材的做法。

3.1.10 地下室顶板与回填土之间宜设置疏水层，疏水层材料可选用碎石或者塑料排水板。
3.1.11 地下室顶板防水保护层可采用60mm厚C20细石混凝土，内配φ4@200×200钢筋保护层。

3.1.12 当有管道穿越地下室顶板时，应采用套管。套管与管道之间环缝间隙宜为10～15mm，顶部宜高出装饰地面不少于20mm，卫生间或潮湿场所宜高出装饰面不少于50mm。

Ⅳ 地下室后浇带
3.1.13 二层及以上地下室底板及外墙后浇带应采用超前止水做法，并符合以下规定：
1 底板后浇带下部用于封底的混凝土厚度不宜小于250mm，配筋应经结构计算确定，混凝土强度等级同底板混凝土，封底混凝土的临时变形缝宽度宜为30mm~50mm，变形缝内防水措施宜采用中埋式橡胶止水带。
2 地下室外墙后浇带外侧可采用钢板超前止水，钢板为一块整体钢板或多块钢板焊接形成的整体形式，钢板的左、右两端延伸至后浇带左、右边缘的外侧不小于100mm。
Ⅴ 电梯基坑
3.1.14 当建筑为无地下室时，电梯基坑应符合下列规定：

1 电梯井底板和侧壁结构应为自防水混凝土，抗渗等级宜不小于P6，结构外侧应设置防水层;
2 电梯井底部应找坡，并采用不小于Ф100排水管接入专用集水坑，避免出现倒灌现象。

3.2 施工要求

3.2.1 疏水层采用塑料排水板时，施工应符合下列规定：

1 排水板厚度、凹凸高度、宽度、长度应设计要求。

2 铺设塑料排水板应采用搭接法施工，长短边搭接宽度均不应小于100mm，塑料排水板的搭接缝应采用双缝热熔焊接。

3 排水板基底坡度宜为0.2%~0.5%，排水板幅宽宜为2m~4m。

4 排水板的上返高度及收头应符合设计要求，防止泥水、水泥、黄砂等垃圾进入排水板的正面拱肩，确保排水畅通。

3.2.2 防水层施工前应对混凝土缺陷进行修补，确保基层满足防水层施工要求。对深进或贯穿性裂缝，经设计确认为不影响结构安全的，可开槽后采用环氧树脂灌缝，并在表面加刷环氧胶泥封闭，或采用氰凝、丙凝浆液灌缝，然后进行表面封闭。其他混凝土缺陷应按《混凝土结构工程施工规范》GB50666的要求执行。

Ⅰ 地下室底板
3.2.3 底板混凝土施工应符合下列规定：

1 大面积底板应分块浇筑，可采用“跳仓法”施工。

2 在已铺设的防水卷材上绑扎钢筋时，可放置垫块固定钢筋，防止尖锐物体撞击、扎伤防水层。在防水卷材上空动用电焊时，应设置接火盆或其他防护措施，并对防水层进行临时覆盖保护。
Ⅱ 地下室外墙
3.2.4 地下室外墙施工应符合下列规定：

1 混凝土宜连续浇筑，尽量少留施工缝。当留设施工缝时，墙体水平施工缝不得留设在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，宜留设在高出底板面不少于300mm的墙体上。施工缝处应预埋钢板止水带，竖缝处应设置钢板网阻挡混凝土，钢板网与钢板止水带焊接连接。

2 防水混凝土结构钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。
3 地下室外墙合模前对墙体内垃圾及时清理，施工时应严控混凝土的坍落度，混凝土的供应要及时，不得出现施工冷缝，拆模后应注意及时覆盖养护，养护时间应不少于14天。养护结束后，及时拆除止水螺杆两端堵头，并用防水砂浆或益胶泥将螺杆端头封闭。
4 外墙混凝土强度须达到设计要求后方可回填土方，回填土应按规定分层夯压密实。对于小空间无法采用常规回填或设计有内支撑的基坑外墙可选用预拌流态固化土回填。   

3.2.5 地下室外墙应采用止水对拉螺杆紧固木模板，螺杆上应满焊止水片。
3.2.6 水电预埋穿墙套管施工应符合下列规定：

1 安装穿墙套管时，应事先在模板上放线并将套管固定牢靠，当设计无要求时，对于小管径管道，套管管径应比管道管径大两号，对于大管径管道，套管管径应大于管道外径50mm。 

2 穿墙套管应双面满焊止水环翼，止水环翼尺寸可为5mm厚100mm宽。 

3 穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋，并与钢筋焊接固定牢固。穿墙管道位置混凝土应加强振捣，确保混凝土密实。
4 相邻穿墙管间的间距应大于300 mm。
5 在迎水面一侧，沿套管周边应设置防水附加层。防水附加层宜沿套管及套管外墙周边各不小于250mm。

Ⅲ 地下室顶板

3.2.7 地下室顶板混凝土构件反坎应一次浇筑成型，高度应不小于300mm，覆土范围内需二次浇筑的反坎应在施工缝处增设钢板止水带。

Ⅳ 后浇带

3.2.8 后浇带两侧混凝土拦截宜采用免拆模板网。混凝土浇筑前，免拆模板网应与止水钢板焊接牢固，混凝土浇筑时，网片上的角件应嵌入混凝土中，与相邻混凝土块形成机械楔。   

3.2.9 地下室顶板后浇带支撑施工应符合下列规定：

1 后浇带模板支撑应为可独立支拆体系，与其两侧梁、板结构的模板及支架分开设置，独立支拆体系在浇筑前应做好防护措施。后浇带模板拆模时，混凝土强度应符合设计要求，设计无要求时应达到设计强度的100％。后浇带支撑及模板应牢靠、模板与后浇带两侧混凝土结构拼缝应严密。

2 严格控制地下室顶板施工荷载，对于必要的临时通道或钢筋等材料堆场应验算顶板承载能力，必要时应采取满堂支撑架或临时构造柱对顶板进行加固。

4 卫生间、厨房、阳台和外廊
4.1 设计和材料
4.1.1 装配式建筑卫生间降板位置宜采用后浇带形式设置接缝。

4.1.2 厨房、卫生间的地面和墙面宜设置防水层，厨房墙面的防水层宜高出地面面层1.2m，卫生间墙面的防水层宜做至顶板底面，墙面、顶棚宜设置防潮层。

4.1.3 封闭式阳台结构降板高度宜不小于50mm，敞开式阳台结构降板高度宜为50-80mm。
4.1.4 敞开式阳台和外廊应设防水层，阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%，并应通过雨水立管接入排水系统，水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线或鹰嘴。

4.1.5 管道穿楼板时，采用PVC管的应预埋止水节；采用其他材料的，应预埋金属或塑料套管，有水房间套管顶部应高出装饰地面50mm，无水房间应高出装饰地面20mm。

4.1.6 卫生间和敞开式外廊入户门门槛石应采用湿铺工艺。

4.1.7 卫生间淋浴区挡水坎应设置防水附加层，防水附加层宜符合下列规定：管道根部和阴角处应倒R20mm的圆弧角，管周、管井、地漏、阴角等部位设置防水附加层，沿墙高和楼板水平方向延伸各250mm。

4.1.8 厨房烟道、卫生间排气道预留洞口宜设置加强筋，烟囱底部应设置反坎，反坎高度宜不小于120mm，宽度不小于50mm。

4.2 施工要求
4.2.1 二次浇筑混凝土反坎处基层应作凿毛处理，凿毛应凿除混凝土表面浮浆和松弱层，露出混凝土内石子粒径不少于1/3。凿毛后，应用清水冲刷洁净。

4.2.2 卫生间结构楼板面应采用原浆收光。

4.2.3 下列工序应进行闭水试验，无渗漏后方可施工下道工序，闭水试验时间不得小于24h，蓄水高度宜为20-30mm。对于未降板区域的蓄水试验，应做临时反坎，反坎高度应大于蓄水高度。

1 卫生间楼面结构、反坎、淋浴区挡水坎、门槛石、防水层、面砖施工完成后；

2 厨房楼面结构和防水层施工完成后；

3 敞开式阳台结构面和防水层施工完成后；

4 敞开式外廊入户门门槛石施工完成后。
5 外墙和外窗
5.1 设计和材料
5.1.1 外墙线条上口阴角部位应做防水处理。
5.1.2 外墙变形缝盖板应符合下列要求：

1 外墙立面变形缝宜采用铝或不锈钢盖板封闭，盖板呈“V”型（伸缩缝）或企口型（沉降缝）。 

2 变形缝两侧应留设位置用于固定盖板，严禁盖板固定在饰面层上。基底表面应平整密实，盖板宽度应保证固定在基底的宽度不少于100mm。沉降缝采用平板的，可单侧固定，另一侧填塞密封胶。

3 盖板两侧与饰面层之间应采用弹性密封胶密封。

4 垂直阴角处的接口，水平盖板应在垂直盖板内侧上翻300mm以上，并采用弹性密封胶粘贴牢固。

Ⅰ混凝土外墙
5.1.3 18层及以上住宅宜采用全混凝土外墙。
5.1.4 混凝土外墙预留孔洞应外低内高，高差宜为10～20mm。
5.1.5 混凝土外墙窗洞口下部应采取加强措施，防止墙体开裂导致渗漏。

Ⅱ 砌体外墙
5.1.6 外墙填充墙砌体工程不得采用空心砖和空心砌块，砂浆防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆。
5.1.7 砌体外墙顶砖宜采用斜砖楔紧，防止墙面出现裂缝造成渗漏。

5.1.8 砌体外墙空调洞宜采用混凝土预制块整体砌筑于外墙内，内嵌预埋套管，套管外低内高。

5.1.9 外墙窗应设置窗台板，高度可为120mm，混凝土强度不低于C20，内配 2Φ10 纵筋和Φ6@200分布筋，两端伸入墙体不小于300mm。

5.1.10 外墙砌筑墙体底部宜设置混凝土反坎，高度宜超过完成面200mm以上。

5.1.11 下列部位抹灰时应采取防止开裂的加强措施，并符合下列要求：

1 不同材料基体结合和暗埋管线孔槽处宜铺设钢丝网，每侧铺设宽度应不少于100mm；  

2 外墙找平抹灰时宜满挂钢丝网。 

Ⅲ 幕墙

5.1.12 幕墙内侧墙体应设置防水层。

5.1.13 幕墙密封材料应符合下列要求：
1 幕墙外露版块之间填缝密封材料应具备弹性，宜选用优质硅酮耐候密封胶，不得采用聚硫胶。填缝材料宽度应大于胶缝宽度，保证填缝紧实。
2 所用胶条应具备良好的耐候性能，宜采用三元乙丙胶条或者硅胶条。胶条外侧和玻璃四周应采用耐候密封胶密封。

5.1.14 玻璃幕墙应在横向外露铝合金型材装饰扣盖板下方设置泄水孔，以便雨水排出，防止渗透到幕墙内部。

5.1.15 幕墙底部收口防水板宜采用耐腐蚀金属板，严禁使用防水胶片。

5.1.16 幕墙底部应设置散水装置，防止积水。

Ⅳ  外窗

5.1.17 迎水面外窗洞口下口处应采用混凝土浇筑成企口型止水带

5.1.18 外窗窗框塞缝应符合下列要求：

1 对有附框的，附框与洞口之间宜采用防水砂浆填塞，窗框与附框之间缝隙宜注打聚氨酯发泡剂。

2 对无附框的，两侧底部不小于200mm范围内及下口宜采用防水砂浆填塞，其余三边采用发泡剂填塞。

3 窗框四周可涂刷防水涂料，涂料宽度宜不少于5mm。

4 窗框四周应采用密封胶密封。

5.1.19 外窗上口应设置滴水线或鹰嘴且外侧窗台应设置向外排水的坡度。

5.2 施工要求

5.2.1 脚手架、塔吊、施工电梯等拉结杆在外墙留下的洞口应清理干净，用素水泥浆扫浆充分，再用干硬性混凝土分2次封堵，先内后外，充分捣固密实。

5.2.2 外墙饰面砖施工时不应采取密缝工艺粘贴，外墙饰面砖应采用嵌缝剂嵌缝，严禁采用水泥砂浆嵌缝。 

5.2.3 落水管卡子钻孔应向下倾斜，角度可为3-5°。卡钉宜套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入，严禁使用木楔。

5.2.4 混凝土外墙在混凝工程和防水工程施工完成后、砌体外墙在防水工程完成后，应分别进行淋水试验或雨后观察渗漏情况。外墙淋水试验应符合下列规定：

1 淋水管线内径宜为（20±5）mm，管线上淋水孔的直径宜为3mm，孔距宜为180mm-220mm，离墙距离不宜大于150mm，淋水水压不应低于0.3MPa，并应能在待测区域表面形成均匀水幕；

2 淋水试验应自上而下进行，为保证水流压力和流量，每6m-10m宜增设一条淋水管线，持续淋水试验时间不应少于30min。

5.2.5 外窗应在完成后进行淋水试验。外窗淋水试验应符合下列规定：

1 在外墙面相应楼层处，设置一道ɸ20壁厚2.5mm厚的淋水管，管线上淋水孔的直径宜为3mm，孔距宜为180mm-220mm，离墙距离不宜大于150mm，离窗上檐口不宜大于100mm；

2 淋水压力不小于0.3MPa，淋水量不小于4L/㎡.min，每樘门窗淋水时间不少于15min。

5.2.6 淋水试验应做好记录，淋水试验结束后，应检查背水面是否渗漏。淋水试验前后，可采用红外热像法对被测区域进行普查对比。
对渗漏部位，应在修补后进行淋水试验。

Ⅰ混凝土外墙
5.2.7 混凝土外墙施工时应符合下列规定：

1 混凝土墙、柱、梁侧钢筋宜使用滚轮式垫块，间距不宜大于500×500mm，保证钢筋保护层厚度符合要求。

2 悬挑架工字钢可采取预埋企口型模板，后续洞口修补时企口处设置遇水膨胀止水条。

3 外架连墙件可在梁侧模预埋专用锚件套管，待拆模后用专用螺栓链接、固定钢管，减少连墙件穿墙带来的渗漏风险。

5.2.8 混凝土外墙采用木模板的，宜使用对拉止水螺杆紧固，螺杆上应满焊止水片；采用铝模的，宜使用拉片式铝合金模板。

Ⅱ 砌体外墙
5.2.9 墙内管线应横平竖直地预埋，不应斜置。当管线集中或管径较大时，应预留管线位置，在管线两侧布设拉结筋或钢筋网片，浇筑C15细石混凝土。 

5.2.10 墙面安装抗裂钢丝网时应符合以下规定： 
1 钢丝网应展平铺在砂浆找平层上，可用钢钉或预埋的钢筋点焊固定，满铺时间距不宜大于500mm，不同材料基体结合处和暗埋管线孔槽处间距不宜大于250mm。钢钉宜为20-25mm（长度）×2.5mm（直径），固定时宜加金属或塑料垫片，垫片长宽宜各为20mm、厚宜为0.3-0.5mm。混凝土固定点宜先植入塑料锚栓再用钢钉固定。

2 钢丝网应平整、连续、牢固，不应变形起拱。钢丝网眼目规格宜不大于12mmx12mm，实测钢丝直径不得小于0.64mm。
3 钢丝网应置于抹灰层内，不得外露，防止生锈和腐蚀。

5.2.11 砌体外墙抹灰应符合下列规定：

1 当抹灰总厚度大于或等于35mm时，在找平层中应附加一道加强钢丝网。抹灰应分层进行，混合砂浆每层厚度宜为7～9mm，水泥砂浆宜为5～7mm。后一层与前一层抹灰间隔时间不应小于 12 小时，面层抹灰与前一层抹灰间隔时间不应小于2天。抹灰分层搭接时应错开200mm以上。

2 外墙基底抹灰层应设置分格缝，间隔不宜大于6m×6m，分格缝宽度宜为5～10mm，深度不宜小于10mm。水平分格缝可设置在楼层框架梁中的位置，贯通并交圈，竖向分格缝可参照外立面门窗洞口设置。外墙基底抹灰层验收合格后，应采用耐候柔性材料封闭。

3 墙体抹灰层在凝结前应防止雨淋、水冲、撞击、振动、暴晒。水泥砂浆抹灰完成24小时后应喷水养护不少于2天。

Ⅲ 幕墙

5.2.12 幕墙预埋件或者后置埋件破坏原有墙体防水层的，应在埋件施工完成后，及时修补墙体防水层，并重新做淋水实验，保证墙体防水性能。
5.2.13 幕墙耐候密封胶注胶施工时，深度不应小于厚度的2倍，且最小厚度不宜小于4mm。

5.2.14 玻璃幕墙玻璃注胶时，先完成玻璃四周（除临时压块处）注胶，临时压块拆除后再补注临时压块处胶。

5.2.15 幕墙玻璃垫块应采用弹性垫块，玻璃垫块厚度应统一，防止因玻璃与构件缝隙不均匀产生渗漏隐患。
Ⅳ 外窗

5.2.16 外窗的进场验收时，应检查型材之间的拼缝是否严实，节点防水注胶是否饱满，窗框中空玻璃是否雾化漏气。

5.2.17 外窗型材构件拼接缝、螺栓、螺钉孔应采取密封防水措施。

5.2.18 外窗窗框塞缝施工完成后，宜采用带压的喷壶对塞缝部位进行淋水试验，若出现渗漏应及时进行修补。

5.2.19 外窗应在雨后或进行人工淋水试验后观察渗漏情况，进行人工淋水试验的外窗樘数不少于总樘数的10%，若淋水试验后发生渗漏现象，整改后继续另外随机选取10%和前一次淋水试验时发生渗漏的外窗再进行淋水试验，直至淋水试验未发生渗漏现象为止。

 6 屋面
6.1 设计和材料

6.1.1 屋面板应符合下列规定：

1 屋面板宜采用现浇混凝土结构，板厚不宜小于150mm，不应小于130mm。板纵筋应双层双向拉通，纵筋间距不应大于150mm。

2 平屋面采用结构找坡时，坡度不宜小于3％。

6.1.2 变形缝、女儿墙、出屋面的山墙、出屋面排气烟道和构筑物应符合下列规定：

1女儿墙、出屋面排气烟道宜采用钢筋混凝土结构，厚度宜不小于150mm。

2 女儿墙宜设置分隔缝，间距不宜大于6米。分隔缝缝宽宜为5mm，缝深同墙厚，采用密封膏嵌缝密实。

3 女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应设置鹰嘴或滴水线。

4 变形缝、女儿墙、出屋面的山墙、出屋面排气烟道和构筑物的根部应设置混凝土反坎，反坎应与屋面板一同浇筑，浇筑时应预留防水层收口凹槽，凹槽高度应高于建筑完成面300mm以上。反坎高度应符合下列规定：

1）与屋面平接或钝角交接时，反坎宜高于建筑完成面不小于350mm；

2）与坡屋面锐角交接时，反坎宜高于建筑完成面不小于800mm。
5 变形缝反坎宽度宜不小于200mm，反坎上宜铺设防水卷材跨越变形缝，并向下至收口凹槽与屋面防水卷材搭接。变形缝内基层应清理干净，缝内可填塞挤塑聚苯乙烯板500mm深，并采用膨胀水泥麻丝嵌缝。变形缝上盖板可采用如下两种做法：

1）  做法一：现浇100mm厚C25钢筋混凝土盖板，宽出两侧墙体200mm，盖板上找坡大于5%，盖板与变形缝反坎之间应铺20mm厚挤塑泡沫板做滑动层，盖板上涂刷防水涂料；

2）  做法二：金属盖板，其上设置钢台阶进行跨越，防止盖板被踩踏。

6.1.3 屋面找平层应符合下列规定：

1 应设置分隔缝，分隔缝纵横间距不宜大于4m,缝宽宜为20mm，深度同找平层厚度，并嵌填密封材料。
2 屋面板宜向屋面周边（即女儿墙根部内侧）找坡，沿屋面周边（即女儿墙根部内侧）宜设置一圈贯通的排水沟，排水沟范围内可不做保温层，采用找平层找坡时平屋面坡度不宜小于2％。

6.1.4 变形缝反坎、女儿墙、山墙、出屋面排气烟道和构筑物与楼板相交的阴角处，宜用水泥砂浆做成半径不小于50mm的圆弧形，且应整齐平顺。

6.1.5 屋面防水工程应符合下列规定：

1 设备基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并在地脚螺栓的周围做密封处理。在防水层上放置设施时，设备基座下方应做防水附加层，水平延伸出基座范围宜不小于300mm，并浇筑细石混凝土保护层，强度不应低于C25，厚度不应小于50mm。

2 种植屋面防水层应满足植物耐根穿刺的要求。

3 防水层遇墙体和出屋面构筑物应上返至屋面完成面以上不少于300mm，在结构预留凹槽内收口，并采用铝合金收口条钢钉固定，凹槽内应填满密封膏，防水层应进行保护。

6.1.6 屋面保温层保温材料不宜用水泥膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石等水溶性保温材料和体积吸水率大于2％的保温材料。

6.1.7 屋面保护层应符合下列规定：

1 细石混凝土保护层（内配钢筋网片），厚度不宜小于40mm，强度宜为C20,原浆收面平整（无起砂、开裂，莫式硬度不小于3），钢筋网片直径不宜小于4mm，间距不宜大于150mm。

2 分隔缝间距不宜大于3米（钢筋在缝内断开），缝宽不宜小于10mm，缝深同保护层厚度，缝内嵌填密封膏。四周墙根处应设置伸缩缝，缝宽不宜小于30mm，缝内嵌填密封膏。

6.1.8 天沟、檐沟纵向坡度宜不小于1％，沟底落差不得超过20mm。天沟、檐沟排水不得流经变形缝。

6.1.9 伸出屋面的管道应符合下列规定：
1 出屋面管道应在屋面板浇筑混凝土时应预先埋入带止水翼的套管，管径小于100mm的套管止水环片净宽不得小于50mm，其余套管的止水环片净宽不得小于100mm，并保证管周混凝土密实。套管应高出屋面完成面300mm以上，套管内径至少宜比管道外径大30mm以上。 

2 屋面防水层应上反到套管顶部处，套管周边半径不小于300mm和建筑完成面300mm以上的范围内应设置防水附加层；

3 管道应位于套管中心，管侧四周填塞宜膨胀水泥麻丝，采用嵌缝密封膏收口。

4 保温层、保护层施工完毕后，在出屋面管道和首层钢套管外侧宜安装二层钢套管，内部填充水泥砂浆，外侧应防锈处理，并在根部采用水泥砂浆包墩，高于装饰完成面不小于250mm。套管四周宜用水泥砂浆倒角45°，表面收光。

6.1.10 当屋面中间出现反梁并阻碍排水时，主体施工时应在每根结构反梁内预留管径不小于100mm的套管，管底比屋面建筑完成面略低，保证底部排水通畅。

6.1.11非种植平屋面（露台）侧排地漏宜符合下列规定：

1 地漏口半径500mm范围内应找坡，坡度宜不小于5%；

2 侧排地漏口应增加一道防水涂料附加层，外延不小于300mm，伸入侧排不小于100mm；

3 侧排地漏宜低于建筑完成面15mm。

6.1.12种植平屋面（露台）侧排地漏宜符合下列规定：

1 地漏口周边在防水保护层之上宜设置净空不小于300*300mm、高出填土完成面不小于30mm的集水井。集水井可采用120mm实心砖砌筑而成，底皮砖横砌，砖间留缝不抹灰，并在填土侧留缝位置设置滤水网；

2 侧排地漏口应增加一道防水涂料附加层，外延不小于300mm，伸入侧排不小于100mm；

3 侧排地漏宜低于结构完成面15mm，并加立式雨罩。

6.1.13 种植平屋面（露台）应设置疏水层，疏水层宜采用成品一体式复合塑料疏水板。

6.1.14直通地漏应符合下列规定：

1 地漏口周边300mm范围宜采用水泥砂浆找坡，保温及保护层不得伸入该区域；

2 地漏口周边应设置防水附加层，水平延伸不小于300mm，并深入地漏口内部不小于100mm；

3 应预埋钢套管止水节，地漏顶部宜低于建筑完成面15mm。

6.1.15 天窗、雨棚应符合下列规定：

1 天窗、雨棚完成面坡度宜不小于1%，玻璃挑檐出边宜不小于100mm，玻璃厚度应满足挠度、排水要求；

2 天窗、雨棚玻璃不得与其他墙体直接连接，可通过设置金属排水沟将玻璃与墙体脱开，排水沟内涂刷防水涂料，墙面上返不少于300mm；

3 天窗骨架宜固定在钢筋混凝土反坎上，反坎顶面宜高于屋面建筑完成面不小于300mm，并与屋面结构板一同浇筑。

6.2 施工要求

6.2.1 混凝土屋面板基层应清理干净、修补平整，局部不平整可采用M15防水砂浆修补平整。

6.2.2 屋面混凝土结构施工应符合下列规定：

1 支撑钢筋的马凳筋应做成Ω形，其弯折直线段应与底部钢筋焊联，不得触及垫层；混凝土结构内的钢筋、绑扎丝均不得触及模板。

2 严格控制钢筋保护层厚度，防止踩筋导致钢筋塌陷。
3 浇筑屋面板时宜收平压光，当坡屋面坡度大于45°时，应在上部支设封闭模板，防止混凝土浇筑不密实。

4 混凝土缺陷处理应符合3.2.2条规定。

5 坡（瓦）屋面钢筋混凝土屋面板施工时，屋面板应预留钢筋，直径宜不小于6mm，间距宜不大于900，锚入屋面板长度宜不小于300mm，外露长度应能伸入上部细石混凝土保护层宜不小于20mm。坡（瓦）屋面细石混凝土保护层施工时，内配钢筋网片应与屋面板预留钢筋焊接牢固。

6.2.3 找平层施工前和防水层施工后，平屋面均应进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时，蓄水前应封堵试验区内的排水口，蓄水深度宜为30~50mm，且不应大于立管套管和防水层收头的高度；坡屋面应进行淋水试验，淋水时间不少于2小时，淋水前应封闭各种预留洞口，淋水管内径宜为15~25mm，管线间距宜为6~10m，管线上淋水孔的直径宜为3mm，孔距宜为180~220mm，离屋面距离不宜大于150mm，淋水水压宜不低于0.3MPa，并能在待测区表面形成均匀水幕。渗漏部位应及时进行修补，处理完成后应对修补部位进行局部二次蓄水（淋水）试验，直至无渗漏方可施工下道工序。
6.2.4 细石混凝土刚性保护层浇捣时，钢筋网片不应沉底，宜在细石混凝土上部三分之一的高度范围内，终凝前宜分两次整平压光。

本导则用词说明

1 为了便于在执行导则程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

        正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

        正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

福建省住宅工程防渗漏技术导则

条文说明

目  次

1 总则..............................................(25)

2 基本规定..........................................(26)

3 地下室............................................(27)

  3.1 设计和材料....................................(27)

  3.2 施工要求......................................(31)

4 卫生间、厨房、阳台和外廊..........................(34)

  4.1 设计和材料....................................(34)

  4.2 施工要求......................................(38)

5 外墙和外窗........................................(40)

  5.1 设计和材料....................................(40)

  5.2 施工要求......................................(47)

6 屋面..............................................(50)

  6.1 设计和材料....................................(50)

1 总 则

1.0.1住宅工程渗漏问题是较为常见质量问题，投诉占比较高。2021年，“人民网地方领导留言板”收到1.6万起房屋质量问题投诉，其中，渗漏问题投诉占比高达48%。

2基本规定

2.0.2住宅工程防渗漏设计是根本，材料是关键，施工是保障。提倡创建渗漏防治新理念和新模式，发展和推广创新性的新材料、新技术、新工艺。

3 地下室
3.1 设计和材料
Ⅰ 地下室底板
3.1.1采用60天强度或90天强度进行配合比设计，有利于通过提高矿物掺合料用量并降低水泥用量，从而达到降低混凝土水化温升、控制裂缝的目的。
3.1.2传统卷材防水层一旦破坏，不易找到渗漏点，维修十分困难，甚至可能导致防水层整体失效。高分子自粘胶膜防水卷材防水层可不设保护层，浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结，粘结强度可随混凝土抗压强度增加而增加，中间无窜水隐患，即使卷材局部遭遇破坏，也会将水限定在很小范围内，较好地提高了防水层的可靠性。高分子防水涂料可在潮湿基面施工，粘结力强，初凝至终凝时间短，便于大面积施工，有较好的防水抗渗能力。
[image: image1.png]/) wites IR

il

A RAE G KEAM T

EM NG LB R

EM A LB R




[image: image2.png]/) wites IR

il

A RAE G KEAM T

EM NG LB R

EM A LB R





3.1.3地下室底板一旦出现渗漏处理难度较大，在底板设置一道疏水层，采取防排结合的方式能够有效地预防底板使用过程中出现的渗漏影问题。疏排系统由疏水层、隔离层、刚性面层、引流管、排水沟、集水坑及外排系统构成。
选用碎石作为疏水层时，宜选用粒径10~30mm的级配碎石，厚度100~200mm，离墙面200~300mm设置盲沟或暗沟，隔离层宜选用无纺布、土工布等。
选用塑料排水板作为疏水层时，塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/㎡~400g/㎡的聚酯无纺布，土工布应铺设在塑料排水板的凸面上，相邻土工布搭接宽度不应小于200mm，搭接部位应采用粘合或缝合。
刚性面层应采用混凝土浇捣，厚度不小于80mm，强度等级不低于C25，并配置φ6@150双向钢筋抗裂网片。混凝土面层浇筑应一次浇筑成型，并留设分格缝，分格缝间距应不大于6m。

[image: image3.png]itz Gorveasigt 1>

W L LA
AL oS0 R D ()
A L

BRI





[image: image4.jpg]§

- '.

o Y




[image: image5.jpg]



3.1.4桩头位置防水做法在施工中控制难度较大，也容易被忽略，应加强对桩头防水的控制。二道及二道以上防水材料组合使用时，应考虑不同防水材料的相容性。
[image: image6.png]AR

1 WRERSHE
2 #RAREARHES
3 EHEAR

4 kRGBS BRI
5 RRLHE

Imm B4 ikl

750

p ; EARS AR

B FRHER





[image: image7.png]




INCLUDEPICTURE \d "https://pics5.baidu.com/feed/03087bf40ad162d9ce9f3f99e14338e58b13cd6c.png@f_auto?token=f69d2309b523ccf3994765e8fc9d0f65" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]



Ⅱ 地下室外墙
3.1.5 大部分地下室外墙渗漏是由于墙体混凝土收缩裂缝引起的，因此要重视地下室外墙水平筋间距的要求和混凝土强度要求。外墙钢筋在同样配筋率的情况下，采用细而密的设计对外墙抗裂比较有利。

3.1.6外墙一般长度都比较长，施工过程中存在开裂风险，增设构造暗柱可避免外墙开裂渗水。
3.1.7 在底板与外墙交接位置采用导墙+止水钢板的形式可以有效避免外墙施工缝渗水。
[image: image9.png]


[image: image10.png]R ER AR SRR,




3.1.8 回填土中所含碎石等其他尖锐硬物在夯实过程中，极易对外墙防水层造成穿刺及划伤导致防水失效。
Ⅲ 地下室顶板
3.1.9 非固化橡胶沥青防水涂料可以封闭基层裂缝和毛细孔，能适应复杂的施工作业面，与空气接触后长期不固化，始终保持黏稠胶质的特性，自愈能力强、碰触即粘、难以剥离，能使防水层与基层紧密结合。基层转角部位应采用水泥砂浆做成圆弧形，附加层可采用2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料结合卷材附加层做法，附加层高度及宽度均不小于250mm。
3.1.10当地下室顶板上部有覆土时，设置疏水层可有效将顶板积水外排，减少地下室顶板渗漏水。为避免回填行车碾压损坏，回填时可采用前进法分层推进夯实等可靠方法。
3.1.11做防水保护层之前需要做闭水试验，试水合格后方可进行地下室顶板保护层施工。
3.1.12穿越地下室顶板使用套管，可以有效减少顶板穿管位置渗漏。
Ⅳ 地下室后浇带
3.1.13超前止水是在后浇带未浇注之前提前进行后浇带底部封闭施工，实现防水和变形缝的双重功能。超前止水施工技术可以缩短基坑降水时间，降低施工费用，更好的保证混凝土的防水效果。
[image: image11.png]8 i
7 [ A%
SWMWHE O WAt
T/ o

300 300 300

2250 |b/2|b/2



[image: image12.png]AT KA T H




外墙后浇带采用钢板超前止水，能达到后浇带快捷封堵得目的，工料投入少，节约人工，避免了传统封板之间、封板与结构墙板之间因接缝给防水带来的影响。
[image: image13.png]@12 200
D16-200
SmnfF 17K IR

pmmq
350 LQSOJ 5 L25o L 350 L
K K K K
SEEH

H T =AM R e



[image: image14.png]



Ⅴ 电梯基坑
3.1.14无地下室的电梯井是防水控制的关键部位，一旦渗漏对使用功能影响较大，现场应重点加强电梯井位置防水控制，排水管穿坑壁处做法可参考“地下室穿外墙管道”，电梯基坑防水层做法同地下室底板、外墙防水层做法。
[image: image15.png]T R R

BHITRD
SR ER T BE |8 [T /
= 4
ye @s:

V] =

% 4 R RAR % ﬁﬂ%ﬁ
3[BAE .

A5 5E 6 |BkE
| [2E FAE S 4 e

] SR ERAER UL




3.2 施工要求
Ⅰ 地下室底板
3.2.3采取跳仓法施工可以减少底板温度后浇带留设数量，跳仓法应编制专项施工方案，必要时应进行专家论证，并严格按方案施工。
Ⅱ 地下室外墙
3.2.4防水施工完成后应做好对防水层的保护工作，避免土方回填对外墙防水造成破坏，影响防水效果。对于常规回填无法保证回填质量的部位，可采用预拌流态固化土进行回填。预拌流态固化土采取就地取土，加入固化剂和水，搅拌成具有一定流动性的混合料，通过浇筑和养护，硬化后形成具有强度的岩土工程回填材料。

[image: image16.png]amamn



[image: image17.png]



混凝土尚未达到龄期需进行防水施工的可先行组织设计、施工、监理单位对外墙混凝土子分部进行验收，其中，混凝土强度待龄期到期后再进行评定。
3.2.5止水螺杆优先使用三段式，三段式止水螺杆的止水焊片采用全自动二氧化碳保护焊，焊缝均匀饱满，外杆和塑料堵头可重复利用，拆装方便，与传统一次性止水螺杆相比，不但省去了气割工序，还能显著降低施工成本，防水效果更好。

3.2.6外墙不可避免的存在部分穿墙套管，对穿墙套管进行专门防水制作及细部处理可以有效降低穿墙套管渗水风险。
[image: image18.png]BikE. HpikE
(P i IR

N2 EL





[image: image19.png]


[image: image20.png]



Ⅲ 地下室顶板
3.2.7 地下室顶板结构反坎一次成型，可以有效保证结构防水的整体性，有效降低渗漏风险。
[image: image21.png]



Ⅳ 后浇带
3.2.8免拆模板网有一定强度，具有一定强度，能有效拦截两侧混凝土，且无须凿除。
[image: image22.png]I sy R X O M A L T AL v B 22 A Lo R T AR A



[image: image23.png]I sy R X O M A L T AL v B 22 A Lo R T AR A




3.2.9顶板后浇带支撑应采取独立支撑体系，严禁出现二次支模回顶的情形，以免顶板产生裂缝。
4 卫生间、厨房、阳台和外廊
4.1 设计和材料
4.1.1 PC构件卫生间降板位置设置后浇带形式接缝，能有效降低现浇降板处开裂渗漏风险。
[image: image24.jpg]1 A

1070

R

ks R

6910
hEMOAER R AERES

e

R A




4.1.5止水节兼具套管和止水环功能，可以使管道洞口渗漏问题得到有效解决。

[image: image25.png]


[image: image26.jpg]



为避免止水节预埋错位导致上下管道无法安装，可采用可调式止水节。

[image: image27.png]PVC-UHp K Bepp——T il Kok K ¥

Vb E ki

1o ok ARG s R TLAR, BA.
MG, BhEAEEF ARG E;

20 TRY RS, Mk TR A AR
EE L TS LHIUE N

3. FUEEASR LA B E 6k

4 A RAEAE, BAE ST RATAETE,
s 9E 7T 8 £180mm;

EER S
FEERAIAE THE=E
©50 13cm. 14cm. 15cm
¢75 13cm

110 13cm. 14cm. 15cm




[image: image28.png]BuRk R

PVC- U A fiepp——"T # Xk A

e SNATE WiATE




4.1.6门槛石若未浇筑细石混凝土反坎，也未采用湿铺工艺的，容易造成同层渗水。在渗水初期，卫生间门洞左右墙面涂料层起鼓脱落，渗水处瓷砖砖缝颜色偏深，拆除踢脚线后可见砂浆层颜色偏深；若不进行处理，任由发展，可造成整个室内墙面50公分以下涂料层脱落，客厅瓷砖起鼓。
[image: image29.png]— THE
— PikE R

AR

C0&E AR (£0.000)
ERfRRR TSMEE X RE





[image: image30.png]i T ———
i
TR GRS
KA A PR 2 o
ik —
Bk AR —]

IR AIK :
Al





门槛石湿铺工艺流程：基层处理→弹控制线→预铺→铺装调平→清理→成品保护→分项验收。
门槛石宜先使用聚合物水泥防水涂料进行防水处理再湿铺门槛石，防水处理范围宜为：门槛石内侧地面宽度不小于200mm，门槛石外侧宽度不小于500mm，并向门槛石两端延伸不小于300mm。
卫生间和敞开式外廊地面砖（包括门槛石）应采用湿浆铺贴（瓷砖胶），铺贴结合层控制在10mm左右。铺贴时，在地面上刮一道5mm左右的浆料，在门槛石背面刮一道5mm左右的浆料，进行搓合粘贴，轻击调平。浆料宜采用425#水泥，水泥砂配比为1：3。
外廊宜增加花池。地面砖铺贴需向廊道外侧地漏找坡，坡度为0.5%，地漏与花池相连，并且在廊道外沿设置反坎并安装栏杆，防止雨水飘入廊道浸入屋内。外廊经由花池内地漏排水，以达到降低渗漏的风险。
[image: image31.jpg]T AR





4.1.7卫生间地面防水施工前淋浴区挡水坎处应设置挡板并施工防水附加层，挡板高度应高出地砖完成面，挡板应插入两侧墙体或混凝土管墩内，深入墙体长度不得小于20mm；当淋浴屏与包管墙侧面平齐时，挡板应延长伸至远端的垂直墙体中。
4.1.8烟囱底部反坎宜使用细石混凝土浇筑，并采用细石混凝土分2次灌实烟道与反坎、墙面间的缝隙。烟囱承托处理可采用2Ф10螺纹钢托在烟囱底部（烟囱底部按照钢筋规格打孔两个缺口），钢筋上涂刷防锈漆。
[image: image32.jpg]



4.2 施工要求
4.2.1混凝土反坎基层应有效凿毛，基层面凿毛增加新旧混凝土面咬 合力、避免渗漏；注意反坎与剪力墙、柱等搭接位置的立面也应凿毛；凿毛观感应以全部凿除旧混凝土面为标准。
[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]



4.2.2结构楼面混凝土振捣时应使用平板振动器。楼板面进行原浆收光操作后，表面形成一层致密水泥浆保护层，有利于锁住结构内部水分，阻断混凝土水化作用后形成的毛细孔通道，防止水分快速蒸发，避免混凝土面出现收缩裂缝。卫生间结构楼板面原浆收光后，可不做砂浆找平层。
5 外墙和外窗

5.1 设计和材料
5.1.1外墙线条渗漏为高频点，应采取措施防止雨水从外墙线条渗漏至室内。
Ⅰ混凝土外墙
5.1.3从现场采用爬架施工提供便利条件和经济性等综合考量，18层及以上住宅宜采用全混凝土外墙。全混凝土外墙的结构构件与构造墙之间水平和竖向接缝通过设置拉缝板进行连接。
	接缝类型
	适用位置
	拉缝板示意图

	竖向拉缝板
	混凝土构造墙与剪力墙（或结构柱等）交接部位
	[image: image36.png]




	水平拉缝板
	混凝土构造墙与结构梁底的交接部位
	[image: image37.png]




	[image: image38.png]



竖向、水平接缝做法示意图


5.1.5加强措施可采用在洞口下部设置2根直径14、长度1米的加强钢筋。混凝土外墙窗洞口混凝土浇筑时振捣密实，防止墙体开裂，减少渗漏风险。
	[image: image39.jpg]



	[image: image40.png]EREIm Y s






Ⅱ 砌体外墙
5.1.6普通防水砂浆是通过优化级配或同时添加无机铝盐等防水剂，达到密实防水效果。聚合物防水砂浆是通过在砂浆中掺入一定比例的丙烯酯、eva等胶乳，起到功能性防水作用。
5.1.7不建议外墙顶砖采取塞缝施工工艺，现场常因砂浆塞填不饱满（是否饱满难以查验），产生通长收缩裂缝导致渗水。框架结构外墙砌体砌筑时应分多次完成，砌筑至梁或底板时，待砌体充分沉降后再用斜砖楔紧，斜砖砂浆应饱满、密实。斜砌封顶时三角区域用细石混凝土或预制混凝土块填充封堵。
	[image: image41.png]% SSSSSSS27277277777 A

g [160

Has

= A





	[image: image42.png]





5.1.8外墙空调洞是易渗漏部位，应采取有效措施。
	[image: image43.png]DN80 PVCE
FE bW, —REA,
i 2 W30, HEHA.

200

N 250
1S E
g N RO E]
S 2 2
N 85/80185/\ mims




	[image: image44.png]





5.1.9窗台板、过梁应与砌体同步施工，严禁墙体砖砌筑完后再进行塞填窗台板、过梁。
5.1.10底层外墙应设置反坎，上部楼层非湿区外墙若不存在水平滞水面可不设置反坎。
5.1.11包括出屋面外墙抹灰时都应满挂钢丝网。
Ⅲ 幕墙
5.1.12幕墙内侧墙体应设置防水层，防止水渗入室内。
5.1.13聚硫胶耐候性较差，不宜做填缝密封胶使用。对于填缝材料需要保证一定的压缩量，增加摩擦力，使密封胶可以施打均匀，保证施打质量。
5.1.14玻璃幕墙泄水孔应设置在横向装饰扣盖板上，以便积蓄的雨水排出。

[image: image45.png]BE e EM R ER

HAGLREE

Ll

EAM





5.1.15防水胶片容易损坏，耐久性不佳。采用耐腐蚀的金属板可为铝板、镀锌钢板或镀铝锌板。
[image: image46.png]RERERA
ke ARAD:ES 1)

WA (4T AR
SRS RUEERE
EhRE

REHH
FRHE

EWE





[image: image47.png]



Ⅳ  外窗
5.1.17有条件比如采用铝模时外窗洞口四周都设置混凝土企口型止水带，防渗漏效果更好。
	[image: image48.png]™




	[image: image49.jpg]





5.1.18根据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011，窗框塞缝可用防水砂浆或聚氨酯发泡剂。目前采用防水砂浆塞缝渗漏点主要出现在竖向，采用聚氨酯发泡剂渗漏常点主要出现在底部。经分析主要原因如下：1.防水砂浆塞竖向缝时，受重力影响砂浆往下沉或下流，竖向防水砂浆容易填塞不密实导致发生渗漏。2.采用聚氨酯发泡剂塞缝主要是受产品的影响较大，发泡剂不受压，若用在底部容易导致渗漏。
综上两种工艺和材料的特点，对无附框的，两侧底部不小于200mm范围内及下口宜采用防水砂浆填塞，其余三边采用发泡剂填塞；底部两侧上返200mm，是为了避免两种材料（发泡剂和防水砂浆）交接面处于窗台积水线。附框与墙体洞口四周塞缝都采用防水砂浆，是因为一般现场安装附框相对于窗框早，若采用发泡剂填充，常因后期安装窗框时对发泡剂产生扰动，从而容易导致渗漏。
附框与窗框为工业制品其精度较高，之间缝隙小且较均匀，采用发泡剂柔性材料操作方便、优势明显。
聚氨酯发泡剂性能技术要求可参考下表：
聚氨酯发泡剂主要性能技术要求
	序号
	项目
	指标

	1
	密度（kg/m3）
	≥10

	2
	导热系数（35℃，W/(m.k)）
	≤0.050

	3
	尺寸稳定性（（23±2℃），48h）
	≤%5

	4
	燃烧性（级） 
	B2或B3

	5
	拉伸粘接强度（kPa）

	铝板
	标准条件（7d）
	≥80

	
	
	
	浸水（7d）
	≥60

	
	
	PVC塑料
	标准条件（7d）
	≥80

	
	
	
	浸水（7d）
	≥60

	
	
	水泥砂浆
	标准条件（7d）
	≥60

	6
	剪切强度（kPa）
	≥80

	7
	发泡倍数
	≥标示值-10

	8
	使用温度
	5℃～40℃


施工时，还要注意预留洞口与窗框（附框）的间隙，避免因间隙过大造成塞缝的砂浆（发泡剂）产生收缩导致渗漏。预留洞口与窗框（附框）的间隙可参考现行国家标准设计图集《建筑节能门窗》16J607第8.2条，具体如下：
门窗边框和上框洞口间隙
	墙体饰面材料
	洞口与门窗框间隙（mm）

	清水墙
	10

	墙体外饰面抹水泥砂浆或贴马赛克
	15-20

	墙体外饰面贴釉面瓷砖
	20-25

	墙体外饰面贴大理石或花岗岩板
	40-50

	外保温墙体
	保温层厚度+10


注：1.以饰面层厚度能盖过缝隙5-10mm左右为度，但又不要压盖框料过多；
2.门窗下框与洞口间隙根据设计要求选定。
5.1.19窗楣应通长设置滴水线或鹰嘴，严禁倒排水。外窗台应设置向外排水坡度，需特别注意石材幕墙与外窗之间的窗台板做法，应提前排版深化设计，防止倒坡或窗坎高度不足导致雨水倒灌。
	[image: image50.png]



	[image: image51.jpg]





5.2 施工要求
Ⅰ混凝土外墙
5.2.7在企口处设置遇水膨胀止水条能够有效防止新旧混凝土结合处开裂渗漏。
	[image: image52.png]



	[image: image53.png]





连墙件穿墙容易造成渗漏，采用预埋专用锚件套管可有效避免渗漏。
	[image: image54.png]



	[image: image55.png]





5.2.8外墙模板螺杆处是易渗漏点，使用对拉止水螺杆可有效减少渗漏风险。
Ⅲ 幕墙
5.2.13耐候硅酮密封胶施工厚度小于4mm时，不能保证密封质量，且对型材温度变化产生的拉应力不利，易造成开裂影响防水。深度不应小于厚度的2倍，否则胶很难固化，易被拉断,使密封和防渗漏失效，雨水从填嵌的空隙和裂隙渗入室内。

	[image: image56.png]



	[image: image57.png]





5.2.14需注意检查临时压块处补胶质量，正式压板应通长设置，严禁在装饰盖板胶条位置注胶。
Ⅳ 外窗
5.2.16对已进场未安装的窗框可进行破坏性拆检，检查组角胶及端面胶的施工质量。检查标准：a内腔应施打组角结构胶，且填充饱满；b拼接面应涂抹断面密封胶，角部无透光缝隙。
	[image: image58.png]



	[image: image59.jpg]L L TRE
Bk R






5.2.18窗框塞缝后先淋水，可及时检验塞缝情况，防止后期渗漏。
	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]





6 屋面
6.1 设计和材料
6.1.1结构找坡可以避免找坡层开裂。
6.1.2景观上人屋面可参考图集04CJ01-1《变形缝建筑构造》。
6.1.3为保证分隔缝施工质量，可采用如下工艺：屋面找平前定位好分隔缝位置，然后按照分割缝位置先行将分隔缝施工留设至最终完成面面层标高位置，为保证分割缝横平竖直，缝顶位置采用2cm宽带槽口铝合金压条，便于后期嵌缝施工及观感质量。
	[image: image62.jpg]





	


2 屋面板宜向屋面周边（即女儿墙根部内侧）找坡，沿屋面周边（即女儿墙根部内侧）宜设置一圈贯通的排水沟，排水沟范围内可不做保温层，采用找平层找坡时平屋面坡度不宜小于2％。
6.1.5防水层可采用灰砂砖或饰面砖等进行保护，防止防水层破坏失效。
	 [image: image63.png]


    [image: image64.jpg]





6.1.6上述保温材料吸水率高，雨天容易蓄水，不利于屋面排水。
6.1.9 出屋面管道是易渗漏点，应采取有效措施。
	[image: image65.jpg]





当套管漏埋或者预埋错位，需在楼板取孔后再放置套管。补洞工序：洞口周边凿毛，浇水湿润，浇筑微膨胀细石混凝土至楼板二分之一到三分之二的高度，振捣密实，终凝后，用水湿润洞口再进行二次浇筑，振捣密实并抹平收面。封堵完成后应进行蓄水试验，蓄水高度不小于20cm，蓄水时间不小于48小时。
6.1.13相比其它类型的疏水层，成品一体式复合塑料疏水板质量更有保障。
6.1.15非特殊情况，天窗、雨棚应采用有排水沟的做法。

